江苏索普化工股份有限公司

公开采购询价书

我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：116963626@qq.com。

我公司现需维修项目名称：醋酸厂乙酯装置循环水冷却塔改造项目，采用公开询比价的方式选定供应商，特邀请贵单位参与报价。

一、采购概况：

（一）维修项目名称：醋酸厂乙酯装置循环水冷却塔改造项目；

（二）交货时间：合同签订后，2025年5月10日前完成设备安装，5月30日前调试运行正常，验收合格交付运行（如无法满足请在报价时注明）；

（三）交货地点：江苏索普化工股份有限公司；

（四）公开询比价截止时间2025年3月18日14时（北京时间）；

（五）公开询比价评审时间2025年3月18日14时（北京时间）；

（六）评审地点：江苏索普(集团)有限公司评审中心；

（七）评审结果公示：评审结果将在索普集团官网公示，请各供应商登录http://www.sopo.com.cn查询。

二、采购内容：

（一）采购项目内容

1台单间4000m³/h冷却塔改造，采购人现场具备钢混结构基础，现需报价人提供风机、风筒、收水器、喷淋装置、填料及支撑等，并负责设计及安装，电机及控制部分由采购人提供。具体改造技术要求详见附件1：醋酸厂乙酯装置老旧设备改造项目现场维修方案。报价人需现场技术交流和勘探，现场交接施工及供货界面。

成交后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合招标文件中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案；

评审结果公示后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合询价书中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案，经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万/人）；特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等）；符合安全标准的设备、设施；专业安全管理人员资格证书；施工人员年龄原则上要求在18至60周岁；提交近1个月内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作；还需通过采购人安全部门的安全教育；

夏季高温时间室外施工时间要求：日最高气温≥40℃，停止室外露天作业；40℃＜日最高气温≥37℃，室外作业累计不超过6小时，且在气温最高时段（11:00-14:00）停止室外露天作业；37℃＜日最高气温≥35℃，需缩短室外露天连续作业时间，且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间，工期不能延误。

（二）技术要求

详见附件1：醋酸厂乙酯装置老旧设备改造项目现场维修方案；

三、报价人资质与要求：

（一）报价人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

（二）其他资质要求：

1.需提供冷却塔生产单位资质和机电工程施工总承包二级及以上或建筑工程施工总承包二级及以上单位的安装资质，且需提供具有综合设计能力的设计单位资质。还需提供现场高空作业人员、焊工作业人员的证书及相应的证明材料。

与维修项目相对应的技术能力，报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和与维修同类型项目业绩（至少3家已履约完成，需提供合同复印件）。

确定评审结果后，在签订合同前，报价人需提供如下有效资质文件：《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）、一般纳税人证明材料，来我公司现场施工的单位，签合同时需提供工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明，施工现场做好施工人员的个人防护，施工过程中发生意外伤害由报价人自行负责等。

2.如报价人为代理商，必须具有合法代理资质。代理商必须提供厂家授权的代理证明材料和合法代理资质的验证渠道，以便采购人验证真伪。保证授权验证方式的真实性，承担相关法律责任。并提供授权方关于本采购物所需的相关生产及销售资质证书。（厂家要求必须满足1.条款）。

（三）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价；

（四）报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后10分钟内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导；

（五）报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由报价人承担一切后果，采购人不承担任何责任；

四、报价：

（一）报价方式：报价为含增值税送到价或现场检修验收合格价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：货到安装结束，验收合格，增值税专用发票到后，90天内支付90%，余款1年质保后付清，质保期限内因报价人原因造成的问题由报价人负责免费维修，质保期限从验收合格起重新计算。付款方式为电汇或承兑（合同总价大于等于10万的，付款方式为承兑）。如报价人不接受采购人提出的付款方式，可在线下报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。报价为含税价，税率13%，如有不同请注明。如付款方式涉及到预付款，报价人必须在报价文件中提供报价前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。

（三）本项目报价通过线下进行：

采用线下报价应将报价书及相关资料以报价袋形式送达，报价袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在报价袋封面上需注明“采购项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等，快递邮件邮递需在快递面单上注明采购项目名称；如快递邮件破损或封面无报价注释被误拆，我方概不负责；且必须在报价截止日之前送达，逾期将作为作无效报价处理。

（四）具体报价格式见报价函，报价文件只需提供1份纸质版；

（五）与本项目报价有关的一切往来通讯请密封后寄：

公司：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

邮编：212006

收件人：冯玉华

联系电话：13815151208

（六）凡对公开采购询价书条款有疑义的，请在报价前按以下方式联系：

联系单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号，邮编：212006

采购业务联系人：冯玉华     电话：13815151208

采购部门负责人：解 云      电话：13913442555

五、评审流程：

（一）评审

1.本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各报价人报价进行评审，确定最终成交人。

2.请各报价人保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。确认报价书中的相关信息，报价人必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与采购询价书的偏离。如评审小组评审现场10分钟内电话联系不上报价人，且报价文件与采购询价书的偏离影响评审结果，则视为报价人主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价人的任何解释。

3.评审小组不得泄露各报价人的报价。

（二）评定

在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择合计价最低（其他报价人的各分项报价作参考，需接受其他报价单位的分项最低价）的一家报价人作为成交候选人。

（三）询价废止

采购人如发现询比价过程中有报价人串通报价、陪同报价等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作询价废止处理，并可将相关报价人列入供应商负面清单，不再接受参与报价工作。

（四）无效报价

1.凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

2.报价人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了采购 活动的公正合理性，损害了采购人的正当利益，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

- 六、其他注意事项：

- （一）未经采购人允许,报价人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时采购人有权终止本合同。

（二）成交人应严格按照采购询价书约定与采购人签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对成交人所有违背采购询价书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。

（三）对需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的成交人如出现三次产品质量不合格的情况，视为成交人无能力保障产品质量，采购人有权终止此次采购合同的执行。

（四）对不合格货品采购人应及时通知成交人，如有异议双方可协商解决；如需仲裁，应按合同约定在规定时间内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间成交人应保证采购人的采购物品供应，不影响招采购人正常生产运行。

- （五）如因成交人不能正常履约，对采购人生产经营活动造成影响的，采购人将依法追究成交人的法律责任。

（六）因成交人原因，工作不能按采购询价书规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由成交人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），采购人有权解除合同，并按合同总额20%追究报价人违约责任（如有异议请在报价时注明）。

（七）成交人项目完成后，经验收不合格的，采购人可选择以下处理方式：

1.采购人选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担，且需在采购人第一次验收不合格之日起1日内完成，逾期未完成的，违约责任参照（六）执行。如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

2.采购人选择解除合同的，成交人需无条件返还本项目采购人提供的所有物品，并按采购人要求的时间运输至采购人指定地点，采购人有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

3.因成交人的项目质量、逾期完成等原因给采购人造成直接和间接经济损失的，由成交人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

- 4.成交人完成本合同规定的内容,采购人按照正常程序使用操作，若给采购人造成的任何损失，由成交人承担全部直接损失的赔偿责任，最高不超过合同总价。

5.接到评定通知后，一周内与采购人项目所在部门完成施工、加工方案的签字确认工作，方案确认后作为合同附件签订合同后进行施工。附件《施工、加工方案》为本合同的有效组成部分与本合同具有同等效力。 《施工、加工方案》需采购人项目所在部门及施工单位负责人共同签署确认后生效。

6.报价文件包括：报价函（维修费用清单，备件需分项报价）、技术文件（包括施工方案、施工组织措施和技术措施），报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）和运费。

7.成交人必须对维修的设备进行拍照取证，并将图片发给采购人，如有零件更换，需将更换件随维修好的设备一同返还给采购人，否则不予结算。

（八）成交人在评定后无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，列入采购人供应商负面清单。

（九）报价人应详细阅读本采购询价书，参与报价即视为对本采购询价书所列之条款均表示接受。

（十）采购人对违反约定的报价人或成交人将按《江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定》进行管理考核（详见附件2）。

（十一）报价人请详细阅读《索普股份外来装卸货人员安全告知书》（详见附件3）。

（十二）本次采购解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部所有。采购业务监督电话：0511-88995150、88995690。

报价函

江苏索普化工股份有限公司：

报价单位全称：          ；授权全权代表姓名、职务、职称：

为全权代表，参加贵方组织的采购询价的有关活动，并对该项目进行报价。

- 一.采购项目的合计价（含税）为            (大写)：             元人民币；税率       %；

二.报价格式

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凉水塔改造材料费 | 单间4000m³/h | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 凉水塔改造设计、安装施工费 | 单间4000m³/h | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 培训费 | - | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 1.材料费需提供材料报价清单，清单中需明确，但不仅限于材料的规格型号、材质、尺寸、重量等。无材料报价清单报价作无效处理。

- 2.未现场技术交流及勘探的，成交后造成的一切后果由报价人负责，采购人不承担任何责任。

- 3.在满足采购人使用要求前提下，以报价格式合计价作为确定成交单位的依据，各报价单位的分项报价作参考，分项报价有差价的，意向成交人需按所有报价单位的分项最低价执行，请慎重报价。

4.按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

5.不在报价中的的维保维修要求由成交人自行承担。

6.更换下的零件交由采购人统一保管。

7.该项目为一揽子报价，施工工程中无任何费用增加。

三.交货时间：

四.我方承诺遵守采购询价书中的全部规定；

五.我方承诺评定后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务；

六.我方已详细审查全部采购询价书，包括采购询价书的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受采购询价书的所有条款。如果采购询价书有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理；

七.愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八.对自主公开采购询价书的不接受项：

我公司郑重承诺：遵守江苏索普化工股份有限公司自主公开采购询价书的全部规定，成交后及时签订合同,并承担合同规定的责任和义务；在报价过程中将严格遵守江苏索普化工股份有限公司公开采购的各项管理要求；不发生与关联公司共同参与报价竞争情况，不发生串通报价、陪同报价情况；所提供信息真实、准确、合法、有效，不存在为规避江苏索普化工股份有限公司有关要求采取的变通行为。上述信息如有虚假我公司将承担法律责任，同意按江苏索普化工股份有限公司相关管理规定接受处理。我公司将严格遵守江苏索普化工股份有限公司对供应商管理的要求，无条件接受和配合江苏索普化工股份有限公司或其委托的有关机构进行的与上述内容相关的核查与审计。

全权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

附件：1

醋酸厂乙酯装置老旧设备改造项目

（JGN-2024-65-3）现场维修方案

- 一、作业环境

| 序号 | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场有无危害介质： 有 □ 无 R | / |
| 2 | 现场有无易燃介质： 有 □ 无 R | / |
| 3 | 是否需要防护作业： 有 £ 无 R | / |
| 4 | 是否需要动火作业： 有 ☑ 无 £ | 施工人员应有焊工证 |
| 5 | 是否需要登高作业： 有 R 无 £ | 施工人员应有登高作业证 |
| 6 | 是否需要起吊作业： 有 R 无 £ | 卖方负责联系吊装车辆 |
| 7 | 检修平台： 有 R 无 £ | 卖方提供跳板 |
| 8 | 受限空间： 是 £ 否 R | / |

- 二、检修方案

- 1.项目名称

- 醋酸厂乙酯装置循环水冷却塔项目（JGN-2024-65-3）设备供货及现场安装调试。

- 2.维修设备位号、名称、技术参数、安装位置

| 序号 | 位号 | 名称 | 技术参数 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T12201C | 冷却塔 | 单间4000m³/h， | 乙酯装置循环水 |  |

- 3.情况说明

- 醋酸厂乙酯装置循环水原建造三间冷却塔，之前已完成其中两间塔的塔内部件安装，现准备对剩余的第三台冷却塔进行部件安装，提升整套循环水装置的处理量。

- 4.安装要求：（报价前有需要可以到现场勘察、交流；具体交接施工及供货界面）

- 4.1冷却塔（现场具备钢混结构基础，详见下图）安装风机、风筒、收水器、喷淋装置、填料及支撑等冷却塔所需塔内部件。

- 4.2冷却塔驱动装置采用一级能效永磁辅助同步磁阻电机，电机安装在冷却塔外部（传动轴+减速机），循环水的降温能力满足生产需求。（电机不在本次招标范围，但风机传动轴必须与电机相匹配）

- 4.3冷却塔投用后，温降能达到冷却塔运行要求，冷却性能变好，在醋酸厂乙酯装置循环水装置100%负荷情况下，处理水量在4000m³/h，上回水温差达到10℃，出水温度≤33℃；满足生产需求。

- 4.4新建塔现场仪表信号显示及远传：风机振动、油位、温度、转速远传，循环水上回水压力、温度、流量现场显示及远传。

- 4.5新建冷却塔技术参数

- 冷却塔数据表

| 项目名称 | 工艺描述或参数 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 一、一般数据 |  |  |
| 塔类别 | 钢混结构方型逆流式机械通风冷却塔 |  |
| 塔群布置 | 一字布置，两面进风 |  |
| 数量 | 1间塔 |  |
| 单间处理水Q m³/h | 4000 |  |
| 进塔水温t1 ℃ | 42 |  |
| 出塔水温t2 ℃ | 32 |  |
| 设计及运行条件 |  |  |
| 进塔空气干球温度θ ℃ | 33.6 |  |
| 进塔空气湿球温度τ ℃ | 28.6 |  |
| 年平均大气压P hPa | 101.4 |  |
| 结构及尺寸 |  |  |
| 单塔平面基础尺寸 m | 16.4*16.4 |  |
| 塔体围护 | 混凝土 |  |
| 二、风机数据 |  |  |
| 风机类别 | 轴流风机 |  |
| 风机型号 | 机翼形 |  |
| 叶片 | 高强度碳纤维材质，迎风面增加铝合金包覆 |  |
| 风机轮毂 | 碳纤维材质，配套螺栓防腐护套和螺母防腐护套 |  |
| 叶片互换性 | 可互换 |  |
| 设计风量G m³/h | 2280000 |  |
| 风机全压ΔP Pa | 171.3 |  |
| 风机轴功率N’ kW | 126.15 |  |
| 配用电机功率N kW | 185 |  |
| 气水比λ | 0.65 |  |
| 三．电机数据 |  |  |
| 电机形式 | 采用同步磁阻电机 |  |
| 额定功率 kW | 185 |  |
| 相/频率/电压 | 3/50Hz/380V |  |
| 绝缘等级 | F级 |  |
| 四．主要部件要求 |  |  |
| 风筒 | 玻璃钢动能回收风筒 |  |
| 电机底座 | 加强型底座 |  |
| 收水器 | 多波形收水器 |  |
| 配水管 | 干管采用Q235材质，支管采用UPVC材质 |  |
| 喷头 | 1.5寸均溅式喷头 |  |
| 填料 | 复合波整体填料，填料高度1.5m，单层安装 |  |
| 填料支撑 | 玻璃钢拉挤型材 |  |

- 4.6冷却塔部件详细技术要求

- 4.6.1风筒

- 采用玻璃钢材质回转型动能回收型风筒。

- 工作原理：风筒由下到上分为来流收缩段、风机工作段和动压回收段三段，通过逆流冷却塔淋水段的气流经过按椭圆曲线设计的风筒来流收缩段的整理，能较好地均匀收缩过渡到风机工作段，气流在风机工作段通过叶片做功被提升到动压回收段，利用气体流场均化理论设计的动压回收段对气流进行导流扩散，使出风筒气流动压损失有效降低。

- 技术要求：

- （1）高效节能：采用阻燃型玻璃钢（动能回收型）风筒，风筒动能回收值≥30%，风筒扩散段最大中心扩散角宜为10°~15°。

- （2）整体强度高：风筒采用T型大端面空腹加强筋，应力集中段和联接端埋有预制件以保证风筒整体强度和运行强度，风筒整体强度高，

- （3）经久耐用：风筒拼装严密，风筒内壁与风机叶尖间隙不大于风机厂推荐的间隙值，并且不大于风机直径的0.5%（符合GB7190.2-2018中规定）。风筒片连接及与圈梁连接的底部有抗台风袭击措施，抗风载荷符合当地气象参数要求，能承受12级以上台风的灾害性袭击。风筒连接和紧固件采用不锈钢件。

- （4）外形美观：外表面采用含光稳定剂的美国亚什兰光滑胶衣树脂层，胶衣的颜色也根据产品周围环境的不同进行合理调制和搭配，风筒表面平整光滑，曲线流畅，整体刚性强，内外表面采用耐老化、耐腐蚀、不褪色、不龟裂、抗紫外线性能优良的材质喷涂。

- （5）玻璃钢风筒带避雷环和接闪带。

- （6）风筒设有快速检修门，风机检修通道采用玻璃钢格栅，围栏为304不锈钢材质

- 4.6.2风机

- 风机采用冷却塔专用风机。风机要求效率高、风压高、流量大、噪声低，要求风机在工业冷却塔的湿热环境中能够长期连续运行。

- 风机叶型采用高效机翼型，风机叶片及轮毂采用碳纤维材质。

- 技术要求：

- （1）重量轻：碳纤维是一种力学性能优异的新材料，它的比重不到钢的1/4。

- （2）强度高：碳纤维树脂复合材料抗拉强度一般都在3500Mpa以上，是钢的6-12倍，抗拉弹性模量为230-430Gpa亦高于钢。

- （3）运行平稳、振动小：采用高强度碳纤维材料，增强叶片的强度，采用空腹加强梁壳结构叶片，保证叶片运行，平稳振动小。

- （4）能耗小：由于风机重量轻，从而降低了电能的损耗。

- （5）适用性强：叶片角度可调，叶片可以互换，互不影响，能够满足冷却塔对风量及风压的要求，并且具有较高的风机效率。

- （6）外形美观：风机叶片为模压成型，各截面过渡圆滑，外表光洁无裂缝、缺口、毛刺等缺陷，迎风面作防冲刷处理，展向每100mm段可见气泡不多于3个，气泡直径≤3mm。

- （7）使用寿命长：风机叶片前缘设置铝合金包角，可有效防止出塔湿空气中夹带的水滴对叶片的冲刷破坏，极大地延长了叶片的使用寿命。

- 风机轮毂采用碳纤维材质，连接螺栓、螺母均采取316不锈钢材质，并配套螺栓防腐护套和螺母防腐护套。轮毂与叶片分别进行静平衡和力矩平衡，平衡精度不低于GB9239中规定的G6.3级，为确保以后叶片的更换不破坏叶轮的整体平衡，保证设备的正常、平稳运行，轮毂的平衡要求采用减重法平衡，不使用外缘加注平衡的方法，根除因平衡块脱落而造成的设备事故。

- 4.6.3收水器

- 要求采用多波形高效低阻收水器。

- 技术要求：

- （1）片与片之间采用专用连接件连接，具有良好使用强度和整体刚性，安装维修方便。

- （2）除水效率高，飘水损失≤0.0005%。

- （3）通风阻力小，在2.8m/s风速条件下，通风阻力损失≤0.8mmH2O。

- （4）耐温差变化:在65℃温度下不软化变形，在-40℃温度下不脆裂。

- （5）其设计使用寿命不低于20年。

- （6）收水器颜色为黑色，添加炭黑。使产品具有优越的抗紫外线、抗老化和机械性能。

- （7）收水器采用优质全新料制作，不添加任何回收料。

- （8）收水器的其它要求需满足DL/T742-2019的规定。

- （9）收水器片厚≥0.7mm。

- 4.6.4配水系统

- 采用全管式配水系统，配水管线采用管式枝状对称布置，配水主干管选用Q235材质，支干管采用新型增强型UPVC管材，喷头采用三溅式防松锁紧喷头布水，喷溅方式为下喷。

- 喷头采用三溅式，ABS材质，喷头的正常使用寿命不低于10年。喷头要求布水均匀，压力适范围大，不易堵塞。喷头需带有经特殊设计的锁紧防松装置，可使其与布水管连接牢固，不脱落，保证配水系统长期安全运行。

- 为避免喷头掉落对填料冲刷现象，需在喷头下方安装防冲刷装置，防冲刷装置采用PP材质，采用多孔锥形结构，即使喷头掉落也能将喷淋水均匀散布到填料上，而不产生水柱现象。

- 4.6.5填料系统

- 淋水填料采用整体性填料，填料安装高度为1.5m。填料安装为1层，不得采用错层安装布置方式。

- 填料采用扣接组装方式，不允许采用粘接和穿杆型式组装。

- 填料片采用阻燃性改性PVC材质,氧指数≥40，真空吸塑成型，填料片基片厚度≥0.4mm；应有良好的耐酸、耐碱、耐蚀性能以及抗光氧老化性能，不容许添加再生料，其理化性能指标符合能源部电力规划局DL/T742-2019《冷却塔塑料淋水填料技术规定》。

- 成型片最薄处厚度不小于0.2mm，片边应光滑平直，片面不得翘起、起拱；淋水填料成型片应符合设计要求，成型片长度、宽度允许误差为±5mm,填料平片破损孔眼不得超过10个/平方米，破损孔径不超过2mm，分散度不超过5个/10cm×10cm成型片,片边应光滑平直、不得有裂纹和明显缺口。

- 4.7遵循的标准、规范和规定

- 4.7.1设计原则及依据

- 卖方遵循技术条件中工作及服务范围、工程规定、项目执行要求等各文件及附件中的要求，充分考虑装置的安全性、可靠性、可操作性、可维修性、环境保护的要求、连续运行的要求、在买方降低建设及运行成本意愿的前提下，依据合同文件、国家及行业相关标准、规范、卖方及其他设备厂商相关设备技术文件，按期合格设计、建成本循环水装置。

- 4.8工作范围

- 4.8.1供货及实施范围

- a)工艺管道：以冷却塔现场预留接口为界（DN800）；

- b)电气：所有主电缆、电缆桥架、控制电缆、照明灯具及电缆由买方负责供货安装。风机电机由买方负责提供，卖方负责安装，电机所有的控制部分由买方负责供货、安装及调试。凉水塔整体联调由卖方负责。电机及其控制系统的调试由三方共同负责（凉水塔采、供双方、电机及其控制系统供货方）。

- c)避雷：以冷却塔地脚避雷埋件为界。

- 4.8.2供货设备清单

- 供货范围清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 卖方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风筒 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 风机（不含电机） | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 收水器 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 布水系统 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 填料系统 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 防冲刷装置 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 避雷系统 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 螺栓等紧固件 | 套 | 1 |  |  |

- 4.9技术资料及设计文件交付

- 4.9.1卖方应提供主要工程量清单及图纸资料

- （1）卖方采用的专利技术、专利商名称、专利号和使用权，以及该专利失效时间等说明文件；

- （2）处理能力；

- （3）合同项目各单元之间，以及合同项目内单元与界区外单元之间各种物料介质接点数据和要求；

- （4）总平面布置图；

- （5）设备布置图；

- （6）设备清单及进口设备清单；

- （7）仪控系统清单；

- （8）钢结构清单；

- （9）备品备件清单。

- 4.9.2卖方按要求提供的资料和文件

- 本部分概括了在合同实施过程中由卖方提供买方供其批准和最终送交买方的资料。

- 卖方应制定出递交文件的日期。卖方应根据设计和施工建设的不同时期，提供一个详细的清单，此清单包括文件名称、递交日期、文件数量等。

- 竣工资料在项目验收后30天内完成。

- 卖方应提供的文件列于下表，但不局限于此。在项目设计和实施过程中，卖方可能被要求提供更多的文件。

| - 文件名称 | - 供批准 | - 资料 |
| --- | --- | --- |
| - 工艺 |  |  |
| - 1、工艺流程图 |  |  |
| - 2、产品的规格和消耗 |  |  |
| - 3、供开车用的原料清单 |  |  |
| - 4、装置总平面布置图 |  |  |
| - 工程 |  |  |
| - 1、设备附带文件 |  |  |
| - 2、工艺和仪表PID流程图 |  |  |
| - 3、备品备件明细表 |  |  |
| - 4、平面和标高图 |  |  |
| - 设备和安装（下列文件应适用于所有的设备和安装） |  |  |
| - 定型设备 |  |  |
| - 1、设备数据表 |  |  |
| - 2、规格和特性 |  |  |
| - 3、设备性能曲线 |  |  |
| - 3、总布置图 |  |  |
| - 4、剖面图 |  |  |
| - 5、验收测试证书 |  |  |
| - 6、安装、操作维修使用说明书 |  |  |
| - 仪表 |  |  |
| - 1、仪表规格和性能，安装、维护手册中/英文说明书 |  |  |
| - 2、仪表清单（附图纸及参考文件） |  |  |
| - 3、带有设备清单的安装图 |  |  |
| - 4、仪表布置图 |  |  |
| - 5、带控制点的工艺流程图 |  |  |
| - 6、仪表接线及供配电图 |  |  |
| - 7、仪表检验检定及系统联校记录 |  |  |
| - 8、仪表规格书 |  |  |
| - 总体部分 |  |  |
| - 1、验收的说明和方式 |  |  |
| - 2、将进行的分析和工艺技术的清单 |  |  |
| - 3、预防事故的安全措施 |  |  |
| - 4、卖方的图纸、说明和各种文件的清单 |  |  |
| - 5、情况报告，重新开始的程序及检验报告 |  |  |
| - 6、工程设计、供货、制造和安装方案 |  |  |
| - 7、设备规格 |  |  |
| - 8、供货单 |  |  |
| - 9、订货单 |  |  |
| - 10、为建立固定记录卡而进行的各种价格分析和分解 |  |  |

- 4.9.3要求提供给买方的资料数量

- ·施工图6份（可编辑电子版1份）

- ·竣工图2套（可编辑电子版1份）

- ·竣工资料2份（可编辑电子版1份）

- ·安全操作规程4份（可编辑电子版1份）

- ·开、停车方案4份（可编辑电子版1份）

- ·所有设备的安装、使用、检修、维护手册4份，及可编辑电子版1份

- 4.10设备验货和性能保证要求

- 4.10.1设备验收分为到货后验收和试运行后验收，设备的最终验收在设备试运行时进行，以技术协议规定的设备性能指标为考核标准，如达不到技术协议规定的设备性能指标，卖方应承担由此带来的一切后果。

- 4.10.2如果卖方提供的材料有缺陷，不能使用，应立即无偿修理或更换，并承担由此造成的损失。

- 4.10.3卖方对材料质量和数量全面负责，接受对所供材料的外委检验及抽检，并对检验结果负责。

- 4.10.4卖方列出性能验收考核内容，买方根据需要可以增加性能验收考核内容，卖方积极配合，并不因此增加任何费用。

- 4.10.5要求卖方提供的所有设备必须通过制造厂内及工程现场的测试、检验和安装现场的相关部门的验收，并向买方提供测试报告（或在买方的参与下进行测试）。所有设备的验收和测试应符合招标文件有关条款的规定。

- 4.10.6要求卖方应根据中华人民共和国验收规范要求，制定出所供电气设备的现场测试方案、测试步骤及方法，并提交买方批准。

- 4.10.7要求测试调试是验证合同中的所有设备、系统是否能安全、有效地按合同要求运行，买方及设备制造商必须到现场进行现场测试。

- 4.10.8要求现场测试由卖方负责，工具由卖方自备。

- 4.10.9要求设备安装完成后，卖方应负责检查设备是否具备运行的条件，检查设备内部接线及与外部接线。

- 4.10.10要求性能考核指标：

- （1）冷却塔风机运行平稳，无异常噪声及振动。

- （2）配水系统布水均匀，冷却效果好，出水温度≤33℃。

- 4.11技术服务

- 4.11.1培训

- 在系统开车前，买方根据开车计划安排卖方进行免费的技术培训（包括培训资料），培训的内容应满足买方受培训人员能熟练地操作设备达到良好运行水平，并能解决、处理常规故障。

- 要求供货人须对一切与本项目有关的供货设备、安装及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

- 要求凡与本项目设备相连接的其他设备装置、供货人有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

- 为了保证培训的效率和效果，卖方应提供培训教材，组织相似装置参观和实习。培训费用包含在合同总价中。

- 4.11.2培训形式

- （1）集中讲解；

- （2）现场操作讲解；

- （3）现场操作指导。

- 4.11.3培训内容

- 培训包括但不限于以下内容：

- （1）相关软件；

- （2）培训计划及内容由卖方列出。

- 4.11.4技术服务

- 在系统现场安装、调试、试车期间，卖方须派代表常驻现场进行免费技术服务；并负责解决设计及制造质量等问题，直至通过性能考核验收。到现场人员，买方提供方便，费用由卖方自理。

- 在质保期内，系统出现质量问题，卖方在8小时内答复，24小时内派员到现场无偿进行处理。在质保期外，卖方在24小时内赶到买方现场进行处理，只收取成本费。

- 5.检修过程中涉及的设备乙方提供

- 5.1乙方提供设备

| 序号 | 名称 | 型 号 | 安装要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔 | 单间4000m³/h | 符合规范 | 间 | 1 |  |

- 三、工期要求

- 1.2025年5月10日前完成设备安装，5月30日前完成所有设备调试运行。

- 四、验收标准

- 1.乙方提供的设备及材料应出具详细清单、质量证明书、材质检验报告、出厂合格证。

- 2.冷却塔风机、电机运行平稳，无异常噪声及振动。

- 3.配水系统布水均匀，冷却效果好，出水温度≤33℃，进出水温差达到10℃。

- 四、质保要求

- 1.质保期为1年。

- 2.质保期限内因质量问题由乙方负责维修，全部费用由乙方负责，质保期限从甲方验收合格后重新计算。

- 五、环保要求

- 乙方施工过程中产生的钢材、塑料等固体废弃物按甲方要求妥善清理摆放到甲方指定地点。

- 六、维修单位的资质

- 安装单位须提供冷却塔生产单位资质和机电工程施工总承包贰级及以上或建筑工程施工总承包贰级及以上安装资质，且需提供具由综合设计能力的设计资质。

- 相关的特种作业人员高空作业人员及焊工作业人员必须具有应急管理部门办理的电工作业证书(提供证书及相应的证明材料)和高空作业证书(提供证书及相应的证明材料)。

- 图：

附件：2

供应商管理

第一条 依照国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品、服务、施工、运输等供应商，其资质证照齐全且满足公司采购要求的，均视为合格供应商有权参与公司组织的采购商务活动。

第二条 为强化供应商管理，提升供应链的整体质量和效率，实施供应商负面清单管理办法。目的在于确保采购质量与安全、维护公平竞争的市场环境、提高采购效率与效果、强化风险管理以及提升企业声誉与形象。为所有符合要求的供应商提供一个公开透明的竞争平台，有效防范供应链风险，促进供应商之间的良性竞争，推动供应链持续优化升级，为公司的持续稳定发展提供有力保障。

（一）管理职责

供应商负面清单管理由供应保障部负责，其他职能部门在采购、合同、使用等过程中产生的供应商考核意见应报送供应保障部进行统一管理。

（二）供应商积分考核

供应商的积分考核围绕供货质量、交货周期、售后服务以及资质信誉四个方面实施。根据考核结果对供应商进行积分累计，并采取相应的处理措施。使用部门和供应保障部均有以权书面形式提出考核意见。供应保障部负责组织参与评审部门，对供应商进行积分考核，并建立《供应商考核情况登记表》。

根据扣分情况被考核供应商可分为两类：继续合作供应商和列入负面清单供应商。考核记分周期为1年，自首次考核当日起算，未列入负面清单供应商满1年后，考核期内的积分自动清零。

1.继续合作供应商：考核记分周期内扣分在0～9分的供应商。

2.列入负面清单供应商：

（1）考核记分周期内扣分达到10分及以上的供应商；

（2）考核记分周期内被索普集团汇总累计扣分列入负面清单的供应商。

列入负面清单供应商不再接受其参与采购商务活动。

（三）积分考核细则

1.质量方面

（1）所供产品出现质量问题，未对生产造成影响，扣1～3分/次。

（2）所供产品出现质量问题，对生产造成减产、停车、产品质量等影响，视严重程度扣6～10分/次。

（3）所供产品故意隐瞒质量缺陷或以次充好，扣10分/次。

2.交货方面

（1）交货时未及时提供质检报告或合格证等必要随货资料，扣1～3分/次。

（2）交货时未按国家标准对货物提供有效出厂防护包装，扣1～3分/次。

（3）交货延期未造成任何影响，扣1～3分/次；对生产造成减产、停车等影响，视严重程度扣6～10分/次。

3.售后方面

（1）售后服务要求未及时响应，扣1～3分/次；对生产造成减产、停车、产品质量等影响，视严重程度扣6～10分/次。

（2）售后人员未及时解决问题，扣1～3分/次。

（3）质保期内，拒绝按合同提供售后服务，扣6～10分/次。

4.资信方面

（1）供应商未提供询价书要求的资质文件、不满足询价书资质要求、报价与技术要求不符等，扣1～3分/次。

（2）成交人因报价、参数错误等原因放弃成交，扣3分/次；成交人拒绝签订合同或15个自然日内无法联系成交人或成交人拒绝履行合同，扣10分/次。

（3）成交人未按合同约定及时开具销售发票或未按合同约定价格开具销售发票，扣1～3分/次。

（4）成交人经核实资质造假或因知识产权引起纠纷，视严重程度扣6～10分/次。

（5）成交人恶意报价扰乱采购秩序,扣10分/次。

5.供应商发生以下情况之一，直接列入负面清单，情节严重的永久性停止合作：

（1）涉及弄虚作假、欺诈、故意隐瞒、冒名顶替等行为。

（2）涉及串通报价、陪同报价或以损害其他诚信竞争者利益行为谋求成交。

（3）供应商通过恶意法律诉讼起诉我公司，最终被法院裁定为败诉。

（4）供应商违反廉政协议。

6.申诉

为确保采购的公正性，供应商若对评审结果持有异议，有权向风险控制部提出申诉。风险控制部将负责核实申诉内容，并代表公司向供应商给予书面回复。

若经核实申诉理由不成立，且供应商采取重复申诉的方式扰乱我公司的采购秩序，扣3分/次。

若申诉理由依然不成立，且供应商拒绝接受合理解释，转而采取无理取闹、人身攻击、捏造事实、恶意投诉、制造舆情、聚众围堵等违法手段，该供应商将被直接列入负面清单，禁止与我公司进行合作。同时，我公司保留对供应商上述违法行为依法追究法律责任的权利。

第三条 针对已被纳入负面清单的供应商，通过积极采取自我完善、整改等有效措施，若其产品或服务质量能够提升至符合我公司所设定的标准与要求，原则上在达到此标准满1年后，该供应商有权向我方正式提交恢复报价资格的书面申请。此申请将严格遵循供应商合作能力确认流程的既定程序进行审核，一旦审核通过，该供应商将从负面清单中予以移除。

具体流程如下：

- （一）供应商提交恢复报价资质书面申请，以及相关的整改措施和效果文件；

- （二）供应保障部组织相关职能部门对提交的文件进行审查，必要时进行现场实地考察；

- （三）供应保障部根据审查及考察意见提出建议，经供应保障部、风险控制部、公司分管领导及公司总经理审批后，可从负面清单中消除。

附件3：

索普股份外来装卸货人员安全告知书

尊敬的客户：

报价前请认真阅读学习和理解此告知书，成交后请转发给您的承运方，进入我公司厂区请严格按告知书要求执行。

一、危化品危险危害因素：

我公司厂区生产过程中具有高温高压、易燃易爆、有毒有害和腐蚀等危险危害特性，主要危险化学品包括醋酸、甲醇、醋酸乙酯、乙醇、一氧化碳等，进入厂区，请严格遵守工厂安全规定，确保装卸作业安全。

二、应当遵守的安全规定：

1、进入厂区，严禁烟火，严禁携带火种。

2、危险化学品车辆必须配备GPS定位系统。

3、车辆必须配备阻火器，确保车况完好，随车配有相应的消防器材。危化品运输车辆须持“危险品运输证”等相关证件，并悬挂“危险品”标志，进入厂区内严禁超速等（厂区最高行驶速度30KM/H），必须遵守厂内交通安全管理制度。

4、车辆进入公司前，须在门口办理进门登记手续，领取车辆和人员定位卡。并按指定线路行驶。

5、车辆进入厂区，应在指定区域等待，服从岗位人员管理，定点停放，车辆有防溜车措施。

6、驾驶人员和押运人员进入生产装置区域的，必须随车配好安全帽，下车即必须按规定带好安全帽，方可进入生产区域。

7、进入生产区域严禁擅自动用岗位任何设施和用品。

8、生产区域内，需要叉车配合作业的，随车人员严禁擅自作业，应服从岗位人员的指挥和管理，以确保装卸作业的安全，如需要装卸操作的，必须按规定穿戴好劳动防护用品方可操作。

9、生产区域，必须注意各种安全标识，禁止穿化纤服装，禁止穿钉鞋，禁止在易燃易爆区域内使用手机等通讯工具。

10、夏季醋酸乙酯灌装应避开高温时间段。

11、提货人员在进行装卸货作业准备工作前，必须进行人体静电释放，放下车辆的接地带，对车辆进行检查确认完好后至岗位交出车钥匙，做好装卸货的准备工作。

12、装卸危化品的车辆必须按装卸作业检查票的规定进行装卸作业，同时要配合好岗位人员做好装卸前安全检查、装卸过程安全检查以及装卸作业结束后的安全确认。

13、车辆入厂前须自行检查车辆的人孔、阀门、接缘等静密封点有无泄漏，快速接头、胶管等配件是否完好，接头密封圈、脚垫是否老化。装卸前须与岗位人员一起再次检查装卸作业接口连接可靠性。

14、车辆在进行装卸货过程中严禁物料“跑、冒、滴、漏”，严禁启动车辆，易燃易爆区域严禁使用非防爆灯具。

15、在装卸货过程中，若出现异常，应立即停止装卸货作业，并采取相应的措施。

16、当发生紧急危险情况时，应在岗位人员的指挥下，迅速绕过泄漏点，向上风向安全地点撤离和疏散。